FISA DE OFERTA

pentru achizitia

LN 3 - Reparatie Rezervor neutralizare nr. 2 - CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT:………………………………………………………………………………

ANEXA 1: NOMENCLATORUL LUCRARILOR

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Evacuare slam ramas pe fundul rezervorului dupa golire si transport la locul special amenajat cca 500 m | mc | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Montare, demontare schela metalica la interiorul rezervorului | mp | 228 |  |  |  |  |
| 3 | Indepartare protectie ak veche, din cauciuc | mp | 228 |  |  |  |  |
| 4 | Demontare racorduri din zona superioara a rezervorului (capac) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Demontare flansa DN350Pn10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4.2 | Demontare flansa DN250Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Demontare racorduri din zona inferioara a rezervorului (fund) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Demontare manoclu DN600Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Demontare flansa DN300Pn10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5.3 | Demontare flansa DN350Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Demontare flansa DN150Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Demontare flansa DN200Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.6 | Demontare flansa DN25Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Inlocuire capac prin confectie si montare tabla, prin sudura, de profilele I existente, tb #5 mm-38 mp (determinarea dimensiunilor petalelor de tabla si a decupajelor aferente racordurilor se va efectua in situ) | kg | 1492 |  |  |  |  |
| 7 | Curatare cu peria de sarma profile si racorduri existente, in vederea montajului petalelor noi din tabla si operatia de grunduire | mp | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Grunduire petale capace noi confectionate si profilele I de sustinere in doua straturi pentru suprafata exterioara | mp | 41 |  |  |  |  |
| 9 | Curatare prin sablare pana la luciu metalic, suprafata interioara rezervor | mp | 228 |  |  |  |  |
| 10 | Degresare si desprafuire suprafata sablata | mp | 228 |  |  |  |  |
| 11 | Remediere cavitati constatate in manta (prin sudura sau materiale de incarcare specifice tip 2 in 1), circa 5% din suprafata | mp | 12 |  |  |  |  |
| 12 | Aplicare folie elastomer tip NEGF 4 sau echivalent cu vulcanizare la rece | mp | 228 |  |  |  |  |
| 13 | Demontare racorduri din zona superioara a rezervorului (capac) |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Montare flansa DN350Pn10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13.2 | Montare flansa DN250Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Demontare racorduri din zona inferioara a rezervorului (fund) |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Montare manoclu DN600Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14.2 | Montare flansa DN300Pn10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14.3 | Montare flansa DN350Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14.4 | Montare flansa DN150Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14.5 | Montare flansa DN200Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14.6 | Montare flansa DN25Pn10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Montare, demontare schela metalica la exteriorul rezervorului | mp | 228 |  |  |  |  |
| 16 | Curatare suprafata exterioara in vederea protejarii anticorozive | mp | 228 |  |  |  |  |
| 17 | Refacere protectie exterioara ak cu vopsea tip Bronz Aluminiu, in doua straturi | mp | 228 |  |  |  |  |
| 18 | Transport deseu metalic la locul special amenajat cf bon cantar | kg | 1492 |  |  |  |  |
| 19 | Utilitati necesare executarii lucrarilor, daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:

- Schela si Instalatia de sablare, compresor si materialele necesare sablarii vor fi asigurate de catre executant si recuperate dupa finalizarea lucrarii.

- Nu au fost luate in calcul pierderi tehnologice.

- Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Folie elastomer tip NEGF 4 sau echivalent cu vulcanizare la rece, pentru | mp | 228 |  |  |
| 2. | Degresant, pentru | mp | 228 |  |  |
| 3. | Diluant, pentru Bronz Aluminiu | mp | 228 |  |  |
| 4. | Vopsea tip Bronz Aluminiu, pentru | mp | 228 |  |  |
| 5. | Material incarcare cavitati tip 2 in 1 pentru | mp | 12 |  |  |
| 6. | Grund pentru | mp | 41 |  |  |
| 7. | Tabla neagra 5 mm | kg | 1492 |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |

Nota:

- Toate materialele marunte se asigura in totalitate de executant.

- Cantitatile de  vopsea tip Bronz Aluminiu, degresantul, grundul  si diluantul se calculeaza functie de tipul protectiei alese si a consumului specific fiecarui producator.

- Cu recuperare pe cat posibil a organelor de asamblare. Cele care nu pot fi recuperate vor fi asigurate de catre executant.

CONDITII DE PARTICIPARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| La ofertare se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari executate in cel mult ultimii 5 ani. Informatiile prezentate trebuie sa dovedeasca experienta operatorului economic in executia de lucrari similare cu cele din prezentul caiet de sarcini, respectiv Aplicare protectie anticoroziva din folie elastomer tip NEGF sau echivalent vulcanizabila la rece. Dovada se va face prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar din care sa rezulte obiectul contractului, valoarea, perioada de executie, calitatea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1) Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in Anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in Anexa nr.2. 3) In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii, executantul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. 4) In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de executie al lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile ulterioare). 7) In cadrul ofertei tehnice executantul va prezenta realizarea de lucrari similare in ultimii ani. 8) In cadrul ofertei tehnice executantul va prezenta lista cu echipamentele tehnice strict necesare pentru indeplinirea contractului. 9) In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta informatii privind asigurarea cu personal tehnic de specialitate pentru indeplinirea contractului (conform Anexa 1 a caietului de sarcini), inclusiv pentru partea de implicare a subcontractantului, astfel se va preciza: personalul tehnic de specialitate, specialisti atestati/autorizati cu responsabilitati in indeplinirea contractului. 10) In cadrul ofertei tehnice ofertantul va face dovada ca lucrarile se vor realiza in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ 3) Acceptat □ Neacceptat □ 4) Acceptat □ Neacceptat □ 5) Acceptat □ Neacceptat □ 6) Acceptat □ Neacceptat □ 7) Acceptat □ Neacceptat □ 8) Acceptat □ Neacceptat □ 9) Acceptat □ Neacceptat □ 10)Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: 75 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie lucrari. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului. Mod de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit.a)-b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: CTE Bucureşti Sud - Str.Releului nr.2, Sector 3. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea tuturor lucrarilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………..……

EXECUTANT

…..……………………………