FISA DE OFERTA

LN3 – Inlocuire VR SRR 140/13 ata Bloc 3-4 de la CTE Progresu

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Desfacere izolatie termica de vata 240 mm la teava Ø 245 x 34 mm | mp | 11 |  |  |  |  |
| 2 | Desfacere izolatie termica de vata 160 mm la teava Ø 609 mm | mp | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Montare confectie metalica pentru blocare conducte (se recupereaza de executant la finalizarea lucrarii), 1 ans x 500 kg/ans | kg | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Demontare prin taiere mecanica VR AE Dn175 Pn400, 560°C si transport la depozitul CTE Progresu | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Transport VR cu AE Dn175 Pn400, 560°C nou (800 kg / buc) din depozitul CTE Progresu la locul de montaj (corp intermediar bloc 3 la cota + 13 m) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Prelucrare (sanfrenare) teava Ø 245 x 34 mm, 12CrMoV3/III pentru montarea VR-ului nou | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Montare prin sudura cu tratament termic VR cu AE Dn175 Pn400, 560°C nou (800 kg / buc), sudura intre teava Ø 245 x 34 mm, material 12CrMoV3/II si stut VR Ø 245 x 34 mm, material 1.7715 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Control nedistructiv suduri Ø 245 x 34 mm (2 buc) conform tehnologie intocmita de executant | set | 1 |  |  |  |  |

| 9 | Demontare confectie metalica pentru blocare conducte 1 ans x 500 kg/ans (se recupereaza de executant la finalizarea lucrarii) | kg | 500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Intocmire documentatie finala de reparatie | set | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Refacere izolatie termica astfel: | - | - |  |  |  |  |
| 11.1 | Saltele vata minerala 240 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm țeavă Ø 245 x 34 m | mp | 11 |  |  |  |  |
| 11.2 | Saltele vata minerala 240 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm carcasa VR Dn175 Pn400 | mp | 6 |  |  |  |  |
| 11.3 | Saltele vata minerala 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm, teava Ø 609 mm si carcasa vana iesire SRR RSP AE Dn 600 Pn 25 = 1 buc | mp | 20 |  |  |  |  |
| 11.4 | Saltele vata minerala 80 mm SPS1 si tabla zincata 0,5 mm circuite by-pass si drenaje SRR | mp | 10 |  |  |  |  |
|  | TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR DE BAZA SI ECHIPAMENTELOR ASIGURATE DE  PRESTATOR

| Nr. Crt | DENUMIREA ECHIPAMENTELOR/ PIESELOR DE SCHIMB | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Saltele de vata minerala 240 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 17 |  |  |
| 2 | Saltele de vata minerala 160 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 20 |  |  |
| 3 | Saltele de vata minerala 80 mm SPS1, densitate 120 kg/mc | mp | 10 |  |  |
| 4 | Tabla zincata, grosime 0,8 mm | mp | 26 |  |  |
| 5 | Tabla zincata, grosime 0,5 mm | mp | 20 |  |  |
|  | TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |

LISTA  ECHIPAMENTELOR PUSE LA DISPOZITIE DE BENEFICAR

| 1 | VR cu AE Dn175 Pn400, 560°C | buc | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Autorizație ISCIR a persoanei juridice pentru montarea, repararea conductelor de abur și apă fierbinte cu parametrii minimi: Pmin=140 bar, Tmin=540 °C, în conformitate cu legea nr. 64/2008 cu completările și modificările ulterioare și PT ISCIR C10-2010. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Autorizație ISCIR laborator controale nedistructive la instalațiile sub presiune, în conformitate cu legea nr. 64/2008 cu completările și modificările ulterioare și PT ISCIR CR6 – 2013. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Atestat ISCIR: RTEND - personal tehnic de specialitate responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND), conform legii 64/2008 cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011 şi PT ISCIR CR6-2013. Se va prezenta atestatul emis de ISCIR sau altele echivalente emise de organisme stabilite în alte state; document valabil la data limită de depunere a ofertelor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Atestat ISCIR: RSL - pentru personalul tehnic de specialitate “responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL)”, conform legii 64/2008 cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011, PT ISCIR CR4-2009, PT ISCIR C10-2010. Se va prezenta atestatul emis de ISCIR sau altele echivalente emise de organisme stabilite în alte state; document valabil la data limită de depunere a ofertelor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Atestat ISCIR: RTS - Personal tehnic de specialitate “responsabil tehnic cu sudura (RTS)”, conform Legii 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011, PT ISCIR CR4-2009, PT ISCIR C10-2010. Se va prezenta atestatul emis de ISCIR sau altele echivalente emise de organisme stabilite în alte state; document valabil la data limită de depunere a ofertelor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Informații privind sudorii autorizați În conformitate cu PT ISCIR CR9 – 2013 ofertantul va face dovada că dispune de sudori autorizați ISCIR. Se vor atașa autorizațiile/atestatele emise de ISCIR sau altele echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale UE; document valabil la data limită de depunere a ofertelor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10.Prestatorul va prezenta procedurile de sudare omologate/acceptate conform legii 64/2008 cu modificările și completările ulterioare, PT ISCIR CR 7-2013, pentru pentru calitățile de oțel solicitate în documentație | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11.Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12.Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract - 20 de zile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : Termenul de prestare al serviciilor este de 20 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: CTE Progresu, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)