FISA DE OFERTA

ptr.

LN3 Instalatie dedurizare apa adaos – Completare/echipare cu masa ionica, inlocuire duze, refacere protectie interioara – filtre Na cat. (2 buc) - CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : 	NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Blindare (cu recuperare ) circuite de alimentare: Dn 200 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Evacuare masa ionica si incarcare in saci in vederea transportarii la depozit | mc | 30 |  |  |  |  |
|  | Demontare fara recuperare duze de pe placa si din colector | buc | 1386 |  |  |  |  |
|  | Demontare guri vizita de pe corp Dn 500 pn 6 (prindere in flanse) | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Demontare guri vizita inferioara inclusiv pipa (gura de vizita Dn 600 pn 6, piesa legatura Dn 600/Dn 200 si cot Dn 200 aferent): 195.5 kg/buc (elemente prinse in flanse) | ans | 2 |  |  |  |  |
|  | Demontare gura incarcare masa Dn 300 pn 6 (prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Demontare gura descarcare hidraulica masa Dn 125 pn 10 (prindere in flanse) | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare prin sudura, colector Φ3000 mm, conform Proiect AP 94-090-4B, din care : | ans | 1 |  |  |  |  |
| 8.1 | *Racord Dn 150 pn 10, P235G1TH, cf. Proiect AP 94-090-4B-1, alcatuit din -flansa Dn 150 pn 10, 1 buc, cu 8 gauri Φ 22 mm, k410.2b -teava 159x6,3 - 1237 mm, -cot R300 159x6 - 1 buc, -teava 159x6,3 - 200 mm, decupata R80, P235G1TH -guseu B tb.#10 - 100 x150, 1 buc, S235JR | ans | 2 |  |  |  |  |
| 8.2 | *teava 159x6,3 - 600 mm cu 4 gauri Φ 62 si 2 gauri Φ 40, cf. Proiect AP 94-090-4B-2, P235G1TH | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8.3 | *reductie, troncon tb#6 - 159/108, 300 mm lungime cu gauri Φ 62 mm, cf. Proiect AP 94-090-4B-3, P235G1TH | buc | 4 |  |  |  |  |
| 8.4 | *tronson teava 108x4-850 mm cu 6 gauri Φ 62, cf.Proiect AP-94-090-4B-4 capac Φ 98x6, S235JR - 1 buc, | ans | 4 |  |  |  |  |
| 8.5 | *tronson I, teava 60,3x3,2-1380 mm cu 8 gauri Φ 40, P235G1TH, 1buc, cf. Proiect AP-94-090-4B-5 capac Φ 52x6, S235JR- 1 buc | ans | 8 |  |  |  |  |
| 8.6 | *tronson II, teava 60,3x3,2-1348 mm cu 8 gauri Φ 40, P235G1TH, 1buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-6 capac Φ 52x6, S235JR- 1 buc | ans | 8 |  |  |  |  |
| 8.7 | *tronson III, teava 60,3x3,2-1206 mm cu 7 gauri Φ 40, P235G1TH, 1buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-7 capac Φ 52x6, S235JR - 1 buc | ans | 8 |  |  |  |  |
| 8.8 | *tronson IV, teava 60,3x3,2-956 mm cu 5 gauri Φ 40, P235G1TH, 1 buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-8 capac Φ 52x6, S235JR - 1 buc | ans | 8 |  |  |  |  |
| 8.9 | *tronson V, teava 60,3x3,2-506 mm cu 2 gauri Φ40, P235G1TH, 1 buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-9 capac Φ 52x6, S235JR - 1 buc | ans | 8 |  |  |  |  |
| 8.10 | *Sustinere U10 - 2885, S235JR | buc | 4 |  |  |  |  |
| 8.11 | *semibrida, tb# 10, S235JR | buc | 80 |  |  |  |  |
| 8.12 | *intarire, tb#10, S235JR, 1420x100/125, cf. Proiect AP-94-090-4B-12 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 8.13 | *intarire LT 80x10x649, S235JR, cf.Proiect AP 94-090-4B-13 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 8.14 | *intarire LT 80x10x1066, S235JR, cf.Proiect AP 94-090-4B-13 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 8.15 | *intarire LT 80x10x1295, S235JR, cf.Proiect AP 94-090-4B-13 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 8.16 | *intarire LT 80x10x1425, S235JR, cf.Proiect AP 94-090-4B-16 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 8.17 | *intarire LT 80x10x1487, S235JR, cf.Proiect AP 94-090-4B-17 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 8.18 | *racord vertical tip I, cf.Proiect AP-94-090-4B-18 P235G1TH teava 38x3-301 mm, 1 buc -mufa filetata, 1 buc inel Φ 48/Φ 32 - 5mm, 1 buc | ans | 4 |  |  |  |  |
| 8.19 | *racord vertical tip II, cf.Proiect AP-94-090-4B-18 teava 38x3-305 mm, 1 buc -mufa filetata, 1 buc inel Φ 48/Φ 32 - 5mm, 1 buc | ans | 4 |  |  |  |  |
| 8.20 | *racord vertical tip III, cf.Proiect AP-94-090-4B-18 P235G1TH teava Φ 38x3-325 mm, 1 buc -mufa filetata, 1 buc inel Φ 48/Φ 32 - 5mm, 1 buc | ans | 12 |  |  |  |  |
| 8.21 | *racord vertical tip IV, cf.Proiect AP-94-090-4B-18 P235G1TH teava Φ38x3-348 mm, 1 buc -mufa filetata, 1 buc inel Φ 48/Φ 32 - 5mm, 1 buc | ans | 240 |  |  |  |  |
| 8.22 | *Guseu B 100x150x10, S235JR | buc | 52 |  |  |  |  |
| 8.23 | Inlocuire picioare sustinere placa |  |  |  |  |  |  |
| 8.23.1 | teava 88,9x8 - 515 mm | buc | 12 |  |  |  |  |
| 8.23.2 | teava 88,9x8 - 620 mm | buc | 12 |  |  |  |  |
| 9. | Incarcare cavitati si pori rezultati in urma sablarii, prin sudura sau materialele specifice tip 2 in 1, circa 7% din suprafata | mp | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Montare duze cu garnituri placa filtru RS 36 x 0,2 M 24 | buc | 1126 |  |  |  |  |
| 11. | Montare duze cu garnituri-colector RD 36 x 0,2 M 24 | buc | 260 |  |  |  |  |
| 12. | Efectuare proba de smulgere duze, dupa montaj, la suprapresiune | ans | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Sablare suprafata interioara (inclusiv placa, colector superior si picioare sustinere placa) | mp | 149 |  |  |  |  |
| 14. | Desprafuire si degresare suprafata interioara | mp | 146 |  |  |  |  |
| 15. | Aplicare protectie tip epoxi-gudron sau echivalent in doua straturi pe toata suprafata interioara a filtrelor (placa perforata, colectori superiori, filtru si picioare sustinere placa) | mp | 146 |  |  |  |  |
| 16. | Efectuare proba de presiune hidraulica la presiunea de 7,5 bar timp de 10 minute | buc | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Introducere masa ionica in filtre | mc | 30 |  |  |  |  |
| 18. | Montare guri vizita de pe corp Dn 500 pn 6 (prindere in flanse) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Montare guri vizita inferioara inclusiv pipa (gura de vizita Dn 600 pn 6, piesa legatura Dn 600/Dn 200 si cot Dn 200 aferent) : 195.5 kg/buc (elemente prinse in flanse) | ans | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Montare gura incarcare masa Dn 300 pn 6 (prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Montare gura descarcare hidraulica masa Dn 125 pn 10 (prindere in flanse) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 22. | Deblindare circuite Dn 200 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Transport deseu masa ionica la locul de depozitare, 300 m | mc | 30 |  |  |  |  |
| 24. | Montare, demontare schela metalica la interiorul filtrului | mp | 110 |  |  |  |  |
| 25. | Montare, demontare schela metalica la exteriorul filtrului | mp | 110 |  |  |  |  |
| 26. | Curatare cu peria de sarma suprafata exterioara filtre si conducte aferente | mp | 160 |  |  |  |  |
| 27. | Vopsire cu email perclorvinilic, in doua straturi suprafata exterioara curatata | mp | 160 |  |  |  |  |
| 28. | Transport gunoi rezultat in urma curatarii filtrelor, la locul special amenajat, circa 300 m | kg | 500 |  |  |  |  |
| 29. | Transport deseu fier la locul special amenajat cf.bon cantar | kg | 1468 |  |  |  |  |
| 30. | Consum utilitati |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

1) La elaborarea ofertei financiare se va tine cont de valoarea estimata a contractului fara valoarea materialelor de baza puse la dispozitie de beneficiar, care este de 186.557,00 lei fara TVA conf.Anexei nr.3.

Analiza ofertelor financiare se va face prin raportare la urmatoarea valoare: 88.331,01 lei, fara TVA. Contractul care va fi atribuit nu va include valoarea materialelor asigurate de beneficiar.

2) Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

3) Executantul va asigura instalatia si materialele necesare sablarii, inclusiv compresor si trasee de aer.

4) Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Epoxigudron sau echivalent pentru o suprafata de | mp | 146 |  |  |
| 2. | Diluant epoxidic sau echivalent pentru o suprafata de | mp | 146 |  |  |
| 3. | Diluant perclorvinilic sau echivalent pentru o suprafata de | mp | 160 |  |  |
| 4. | Email perclorvinilic alb sau echivalent pentru o suprafata de | mp | 160 |  |  |
| 5. | Flansa Dn 150 pn 10,8 gauri Ø 22, k410 2b | buc | 2 |  |  |
| 6. | Teava Ø 159 x 6, P235G1TH | ml | 4,1 |  |  |
| 7. | Cot Ø 159x6, R 300 | buc | 2 |  |  |
| 8. | Tabla #10 mm, S235JR | mp | 2,3 |  |  |
| 9. | Troncon din tabla #6 mm, Ø 159/ Ø 108 | buc | 4 |  |  |
| 10. | Teava Ø 108x4, P235G1TH | ml | 3,4 |  |  |
| 11. | Tabla #6 mm, S235JR | mp | 0,41 |  |  |
| 12. | Teava Ø 60x3, P235G1TH | ml | 43,5 |  |  |
| 13. | Profil U10 | ml | 12 |  |  |
| 14. | Platbanda LT 80x10, S235JR | ml | 48 |  |  |
| 15. | Mufa filetata Ø 30M24-25 mm | buc | 260 |  |  |
| 16. | Teava Ø 38x3, P235G1TH | ml | 92 |  |  |
| 17. | Tabla #5 mm, S235JR | mp | 0,65 |  |  |
| 18. | Teava 89x8 mm, P235G1TH | ml | 14 |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |

ANEXA 3: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE BENEFICIAR

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Purolite C 100 Na | mc | 30 |
| 2. | Duze RS 36 x 0,2 M 24 | buc | 1200 |
| 3. | Duze RD 36 x 0,2 M 24 | buc | 260 |
| 4. | Garnituri duze | buc | 2660 |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare. 3. In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii, prestatorul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ 7.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punere in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 90 zile calendaristice, cate 45 zile calendaristice pe fiecare filtru in parte de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - reţineri succesive din facturile introduse la plată. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Str.Releului nr.2, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor intocmit pe fiecare filtru in parte. - receptia la punerea in functiune a instalatiei. - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                ……………………………